Техническое задание

на аренду (Colocation) серверных шкафов и Интернет-каналов в Дата Центре

Планируемый период начала оказания услуг: февраль 2025 года

Планируемая продолжительность оказания услуг: 12 месяцев

1. Состав услуг

Аренда серверных шкафов в количестве 4 (четырёх) единиц в Дата Центре для размещения систем хранения данных, серверного и сетевого оборудования Заказчика.

2. Требования к Дата Центру

2.1.- варианты географического расположения Дата Центра – РК, за исключением г. Алматы и Алматинской области;

- Дата Центр не ниже уровня Tier III (предоставить сертификат);

Варианты аренды серверных шкафов:

- Вариант №1 (предпочтительный) - предоставление отдельной гермозоны, с ограниченным доступом;

- Вариант №2 - арендуемые серверные шкафы должны располагаться последовательно в одном ряду (с опциональной возможностью установки электронных замков на дверях серверных шкафов);

- должен быть обеспечен круглосуточный доступ к оборудованию Заказчика;

- время предоставления услуг -24х7х365;

- микроклимат должен отслеживаться и поддерживаться обслуживающим персоналом Поставщика Услуг;

- Температура холодного коридора не должна превышать 20⁰С (постоянно).

2.1. Участники закупки подают свои предложения на Вариант № 1 и Вариант № 2. Предподчтельным для Заказчика является Вариант № 1.

В случае если в рамках закупки не подано ни одного предложения с Вариантом № 1, Заказчик рассматривает предложения Участников по Варианту № 2 согласно установленной методике оценки.

Если поданы предложения с Вариантом № 1 и предложения Участников соответствует установленным требованиям закупочной документации, то предложения с Вариантом № 2 не рассматриваются.

3. Требования к серверным шкафам

- количество серверных шкафов - 4 штуки;

- высота шкафа не менее 42U;

- ширина шкафа не менее 800 мм;

- глубина шкафа не менее 1200 мм;

- статическая нагрузка до 1000 кг;

- выделяемая мощность на каждую стойку не менее 10 кВт, напряжением 220В

- два независимых «плеча» гарантированного питания;

- наличие АВР (ATS) в стойке (для подключения оборудования с одним блоком питания);

- Комплект PDU должен содержать 3 розетки IEC 320 C 19, 21 розетку IEC 320 C 13, номиналом тока 32A.

4. Требования к системе безопасности гермозоны

- Наличие комплекса инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения, ГПТ, ОПС, Системы контроля и управления доступом (СКУД) в отдельной гермозоне (при ее наличии, Вариант №1), или возможности контроля и управления доступом на серверных шкафах (Вариант №2).

5. Требования к подключению каналов связи

- Наличие двух каналов  связи от двух независимых провайдеров.

7. Требования к Поставщику услуг

- Осуществлять Техническую поддержку и обеспечить «горячую линию» в режиме 24х7х365 и формализованные процессы взаимодействия с сотрудниками Заказчик, отвечающими за размещение оборудования Заказчик в ЦОД.

- Оповещать и принимать меры к устранению инцидента в зависимости от категории:

- Критический – 15 минут (Инцидент, приводящий к полной недоступности услуг в связи с неисправностью оборудования, сети, инженерных систем и/или инфраструктуры компании);

- Высокий – 30 минут (Обращение на устранение неисправности, повлекшей за собой частичную недоступность, существенное ограничение доступного функционала или замедление доступа к услугам, предоставляемым одному клиенту);

- Обычный - 60 минут (Обращение на устранение неисправности, которая не оказывает существенного влияния на использование услуг клиентом).

- Предоставлять физический доступ к оборудованию в течение 60 минут.

- Немедленно оповещать Заказчика (в данном случае уполномоченных сотрудников Заказчика) об аварийных и других ситуациях (в т.ч. попытки несанкционированного Заказчиком доступа).

- Обеспечить доступность сервисов не ниже 99,982% в течение 24 часов в сутки, не более 95 минут простоя за год.

- В случае возникших не по вине Заказчика неисправностей, поломок, последствий аварийных ситуаций, Исполнитель за счет собственных средств  принимает меры по их устранению и восстановлению работоспособности оборудования. При этом деятельность Заказчика не должна прерываться.

Уполномоченный представитель Исполнителя в течение 2 (двух) часов должен подтвердить устранение неисправности или проинформировать Заказчика о причинах, по которым он не может подтвердить устранение неисправности.

За период отсутствия Услуг, включая предоставления не в полной мере услуг по электроэнергии/охлаждению, а также на период прерывания деятельности Заказчика арендная плата заказчиком не оплачивается.

- В случае неисправности или поломки инженерных сетей или технологического оборудования, загромождения любой части объекта, неисправности системы пожаротушения в здании, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить все неблагоприятные последствия, причинённые Заказчику.

- Уведомлять Заказчика письменно по электронной почте о запланированных профилактических работах не менее, чем за 72 часа до предполагаемого времени проведения данных работ. В экстренных случаях Исполнитель может уведомить о профилактических работах в оперативном порядке.

- Любые простои, необходимые для технического обслуживания, согласовывать с Заказчиком в письменном виде по электронной почте за 14 календарных дней до даты проведения работ, не допускается уведомительный порядок оповещения о простоях.

- Информировать Заказчика сразу по факту происшествия события по телефону и электронной почте обо всех изменениях и факторах, влияющих на объем и качество оказываемых Услуг.

- Нести ответственность за доступ и сохранность оборудования Заказчика в течение всего срока действия оказания услуг (включая несанкционированный доступ, хищения данных, случайную утрату, повреждение, хищение оборудования и т.п.), а также принимать все меры для его сохранности, в случае повреждения или утраты оборудования Заказчика Исполнитель обязан немедленно сообщить о случившемся Заказчику в письменной форме.

- По требованию Заказчика предоставить документацию, подтверждающую обоснованность применяемой цены в отношении компенсации за потребляемую электроэнергию  в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по трансфертному ценообразованию.

- Служба эксплуатации ЦОД Исполнителя должна вести регистрацию и обеспечить предоставление отчетов по запросам Заказчика:

- о вносе-выносе материальных ценностей сотрудниками Заказчика (с обязательным указанием информации о датах, времени, ФИО, типах, моделях);

- о фактах посещений машинного зала, в котором расположены серверное и телекоммуникационное оборудование Заказчика, сотрудниками Заказчика (с указанием дат, времени входа и выхода, ФИО посетителей, с указанием информации на основании чего был предоставлен доступ);

- о фактически предоставленных услугах, их плановых и достигнутых характеристиках;

- об инцидентах и предпринимаемых мерах по их устранению (с указанием дат, времени, описании инцидента, мерах по его устранению, мерах по недопущению подобных ситуаций в будущем);

- об электропотреблении, с указанием фактически потребленного электропитания стойками, максимальной и минимальной мощности;

- о микроклимате;

- о зарегистрированных заявках.