Техническое Задание

на Приобретение контейнерного центра обработки данных (КЦОД).

Общие сведения.

Контейнерный центр обработки данных (далее КЦОД) предназначен для размещения 6 (шести) IT-шкафов. КЦОД должен обеспечивать поддержку оборудования высокой плотности. Планируемая общая мощность ИТ и коммуникационного оборудования должна составлять 60 кВт. Критичные системы должны резервироваться по схеме N+1, система бесперебойного питания резервируется по схеме 2N.

КЦОД и все его комплектующие изделия и материалы, подлежащие обязательной сертификации в РК должны иметь соответствующие сертификаты.

Гарантийный период на КЦОД от Поставщика должен составлять не менее 36 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию. Расчетный срок службы корпуса контейнера должен быть не менее - 20 лет.

КЦОД должен поставляться полностью укомплектованным устройством и должен быть готовым к эксплуатации, включая подготовку фундамента для его установки.

Требования к эксплуатационной документации КЦОД

После поставки, установки и испытаний КЦОД, поставщик должен передать Заказчику документацию в составе:

• Технический паспорт КЦОД;

• Техническая документация на систему контроля и управления доступом;

• Техническая документация на систему охлаждения;

• Техническая документация на систему пожаротушения;

• Техническая документация на систему мониторинга;

• Техническая документация на систему электроснабжения;

• Техническая документация на структурированную кабельную систему (СКС).

• Проектная документация на противопожарные системы и системы безопасности.

• Протокол пуско-наладочных испытаний КЦОД.

• Гарантийный талон на КЦОД и поставляемое оборудование.

Документация передается Заказчику в бумажной и электронной формах. Электронная форма документации передается Заказчику в виде отсканированных копий бумажных документов, утвержденных Поставщиком, записанных на электронном носителе информации.

Технические требования к контейнеру:

Контейнер должен иметь:

• кронштейны для подъёма его стандартным грузоподъемным оборудованием;

- конструктивный уклон крыши для стока воды;

• разделённые перегородкой тамбур и машинный зал. Машинный зал должен быть разделён на горячий и холодный коридоры при установке оборудования разной высоты в ряд;

• металлические двери должны быть оборудованы автоматическим доводчиком для входа персонала и заноса оборудования. Двери должны иметь размеры: Ш:1200хВ:2200мм;

- защитные кожухи, внутри которых должны быть установлены БДУ;

• козырек над дверями и местом установки БДУ системы АГПТ для их защиты от осадков;

- герметичные кабельные вводы для кабелей;

• лотки для электрических кабелей и слаботочных кабелей шириной 200мм;

Прокладка кабелей к светозвуковым и световым оповещателям («Газ-уходи» и «Газ-не входи»), системе контроля доступа, устанавливаемых снаружи КЦОД, выполняется скрыто. Все вводы силовых кабелей, фреонопроводов, информационных и оптических кабелей должны быть выполнены с использованием модулей герметизации. Все кабели, провода и неметаллические составляющие должны быть выполнены из самозатухающих, не поддерживающих горение материалов. Используемое оборудование должно соответствовать установленным нормам безопасности и электромагнитной совместимости.

Внешние стены должны быть выполнены из гофрированных листов стали, окрашенных и приваренных к вертикальным и горизонтальным стойкам базовой стальной конструкции.

Внутреннюю обшивку КЦОД выполнить из сэндвич панелей заводского изготовления, в качестве утеплителя должны применяться не горючие материалы. Толщина сэндвич панели по периметру КЦОД должна быть не менее 100мм. Пол должен быть покрыт антистатическим покрытием.

Перед покраской внешние металлические элементы КЦОД должны быть обработаны антикоррозийным составом.

Покрытие сэндвич панели должно быть выполнено с применением износостойкого полимерного состава цветом согласованного с Заказчиком.

В конструкции КЦОД должны отсутствовать точки промерзания, соединения внешнего контура металлоконструкции с внутренними металлическими элементами модулей КЦОД.

Конструкция КЦОД должна предусматривать возможность ее транспортировки при температуре окружающего воздуха от -45°С до +45°С. Контейнер должен выдерживать скорость ветра 32м/с.

Для установки контейнера на площадке должен быть изготовлен фундамент с учётом климатических условий региона эксплуатации. Анкерные комплекты для крепления корпуса контейнера к фундаменту должны входить в комплект поставки.

Перед отправкой на место установки, Поставщик должен гарантировать Заказчику проведение приемочных испытаний КЦОД с имитацией полной полезной нагрузки.

Вариант  размещения оборудования внутри комплекса КЦОД:

Вид сверху.

Вид сбоку.

Физические требования к контейнеру:

| Внешние габариты контейнера (Д*Ш*В), мм | Определяется проектом |
| --- | --- |
| Климатический тип исполнения | Северный |
| Рабочая допустимая температура окружающего воздуха | +45/-45 С |
| Размещение | Стационарное |
| Возможность передислокации ЦОД в течении срока эксплуатации. | Да |
| Транспортировка автомобильным, железнодорожным, водным транспортом | Да |
| Максимальная нагрузка на пол, кг/м2. | 1500 |
| Ширина холодного коридора (при рядном размещении шкафов) не менее, мм. | 1100 |
| Ширина горячего коридора (при рядном размещении шкафов) не менее, мм. | 800 |
| Перегородка для разделения горячего и холодного коридора | Наличие |
| Наружная обшивка из сплошных металлических листов толщиной не менее, мм. | 1,5 |
| Вводное распределительное устройство (ВРУ) | Наличие |
| Освещенность в местах установки ИТ-шкафов (подтвердить поверенным прибором), не менее | 400 люкс |
| Герметичные кабельные вводы, для кабелей электропитания, информационных кабелей через герметичные металлические боксы. | Наличие |
| Система контроля управления доступом в отсеки контейнера | Наличие |
| Система газового пожаротушения (с предоставлением рабочего проекта). | Наличие |
| Модуль (+100% резерв) с огнетушащим веществом в тамбуре | Наличие |

Инженерные характеристики КЦОД.

КЦОД должен содержать:

- Три ввода электропитания - два основных ввода от городской сети с АВР и резервный от ДГУ;

- Шесть технологических шкафов глубиной 1100мм для размещения серверного и коммуникационного оборудования (5 штук шириной 600мм и 1 штука шириной 800мм);

- Систему кондиционирования, состоящую из не менее чем четырех междурядных кондиционеров с холодопроизводительностью не менее 25кВт каждый. Номинальной холодопроизводительностью не менее 100кВт, с изоляцией холодного/горячего коридоров и уровнем резервирования N+1 (3х25=75кВт) + (1х25=25кВт). Из расчёта: тепловыделение IT нагрузки равно 60 кВт плюс тепловыделение ИБП 5кВт и тепловыделение от внешних факторов порядка 5 кВт. Итого общее тепловыделение составит порядка 70кВт;

- Cостоящую из двух ИБП, параллельную систему бесперебойного питания переменного тока (с резервированием 2N) и с сохранением заданного уровня отказоустойчивости для ИТ оборудования и кондиционеров мощностью не менее 90 кВА/кВт каждый  (из расчёта 60кВА ИТ нагрузка + не более 30 кВА потребление кондиционеров), аккумуляторные батарейные модули для не менее чем 20 минут автономной работы при полной нагрузке КЦОД.

- Систему гарантированного питания, состоящую из дизельной генераторной установки в шумопогодозащитном капоте (наружное размещение) или размещённую внутри контейнера ЦОД.

- Систему распределения бесперебойного питания в технологических шкафах - две независимые группы потребителей, 2N

- Лотки для размещения слаботочных кабелей поверх технологических Шкафов

- Вводы в КЦОД для слаботочных кабелей должны быть разделены на две группы;

- Систему пожарной сигнализации и автоматического газового пожаротушения (модули хранения огнетушащего вещества, размещённые в тамбуре);

- Систему видеонаблюдения;

- Общую систему мониторинга в которую должно быть подключено всё технологическое оборудование КЦОД;

- Систему внутреннего освещения - рабочее и аварийное освещение;

- Структурированную кабельную систему и волоконно-оптические линии связи.

Требования к системе электроснабжения:

Схема электроснабжения КЦОД должна содержать три ввода электропитания - два основных независимых ввода от городской электрической трёхфазной сети с АВР и резервный ввод от дизельного генератора (ДГУ);

Для подключения вводных кабельных линий на фасаде контейнера должен быть установлен вводно-учетный щит с выключателями нагрузки и счетчиками электроэнергии на каждый ввод, изготовленный в металлическом влагозащитном корпусе с окном для считывания показаний счетчика и степенью защиты IP66.

Внутри контейнера должно быть размещено вводно-распределительное устройство для обеспечения питанием серверного, коммутационного и оборудования инженерного обеспечения.

Водно-распределительное устройство должно позволять производить переключения между основными и резервным вводами питания при помощи устройства АВР со встроенными контроллерами.

В шкаф должен быть встроен анализатор сети, предоставляющий полную информацию о качестве электропитания, работающих вводах, аномалиях в распределительных цепях.

Схемой должен быть предусмотрен «байпас» - обход питания ИБП переменного тока для возможности снятия, замены или ремонта шкафа ИБП. После ИБП устанавливается щит бесперебойного питания – ЩБП.

К ЩБП должны быть подключены технологические шкафы с ИТ и коммуникационным оборудованием, а также межрядные кондиционеры со сниженными пусковыми токами.

Электроосвещение КЦОД должно быть реализовано от двух независимых источников: основного – от сети однофазного переменного тока напряжением 220В, и аварийного – от ИБП.

Питание IT-шкафов и системы управления КЦОД, осуществляется от ИБП через секцию гарантированного питания ВРУ.

Питание оборудования IT-шкафов осуществляется с помощью блоков распределения электропитания PDU, установленных в каждом шкафу с IT-оборудованием, 2-х штук на каждый шкаф. К каждой серверной стойке, питание должно подаваться по 2-м независимым кабельным вводам.

Каждый PDU должен быть оснащен интеллектуальным модулем удаленного управления и мониторинга параметров электропитания.

Питание потребителей собственных нужд осуществить от секции собственных нужд ВРУ.

КЦОД должен быть оснащен сервисными электрическими розетками (по две в горячем и холодном коридорах, не менее двух в тамбуре), включенными в подсистему гарантированного электроснабжения.

Розетки для переносных электроприёмников ~220В должны быть защищены устройством защитного отключения с дифференциальным током 30 мА.

Во ВРУ должна быть предусмотрена установка защиты от перенапряжения, обеспечивающего защиту оборудования как от грозовых перенапряжений, так и от резкого повышения напряжения сети.

Заземление телекоммуникационных шкафов и кабельных лотков выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями производителя к заземлению размещаемого оборудования;

В качестве защитной меры электробезопасности применить систему TN-C-S.

Для подсоединения КЦОД к заземляющему устройству предусмотреть точку подключения на шину заземления ВРУ КЦОД.

Требования к системе гарантированного электроснабжения.

ДГУ должен иметь систему автоматического управления третьей степени автоматизации и иметь необходимый запас мощности не менее 20% от активной мощности ИБП (мощность активной нагрузки + не менее чем 20%). С учётом того, что при запуске ДГУ может принять не более 70% нагрузки единовременно от паспортных характеристик FullTime до выхода на полную мощность. Тем самым ДГУ подбирается из расчета – мощность ИБП и иных потребителей делить на 0,7, что составляет коэффициент 1,43;

1. Система автоматического управления должна обеспечивать:

• поддержание электроагрегата в состоянии "готовности к принятию нагрузки";

• ручной пуск/останов ДГУ с панели управления;

• автоматическую подготовку к приему нагрузки;

• автоматическое регулирование в заданных пределах выходного напряжения и частоты генератора;

• автоматическое регулирование температуры в системе охлаждения дизеля;

• индикацию состояний дизель-генераторной установки и предупредительную сигнализацию;

• защиту электростанции с отключением нагрузки, остановом и включением аварийной сигнализации:

- при действии токовых защит генератора;

- при недопустимом понижении давления масла в главной магистрали;

- при недопустимом повышении температуры охлаждающей жидкости;

- снижении уровня охлаждающей жидкости до критического (при понижении уровня до минимума должна выдавать сигнал предупреждения);

- при недопустимом увеличении частоты вращения двигателя;

- при несостоявшемся пуске;

- при самопроизвольном снижении частоты вращения двигателя;

- при переходе генератора в двигательный режим;

- при неисправности системы регулирования частоты вращения.

2.  Панель управления электроагрегатом должна обеспечивать:

• аварийный останов ДГУ без охлаждения при возникновении аварийной ситуации (индикация «SHUTDOWN» на панели управления);

• аварийный останов электроагрегата при аварийно низком уровне топлива в расходном топливном баке;

• аварийный останов электроагрегата при отключении генераторного выключателя по действию защит;

• аварийный останов электроагрегата при возникновении сигнала «Экстренный останов»;

• пуск/останов электроагрегата в автоматическом режиме по сигналу (команде) от внешнего распределительного устройства (сухой контакт);

• включение/отключение генераторного выключателя в автоматическом режиме;

• отключение генераторного выключателя при срабатывании внутренних защит панели управления.

3. Объем топливного бака должен позволять работать агрегату без дозаправки не менее 24 (двадцати четырёх) часов. Топливный бак должен содержать датчики уровня топлива. При снижении уровня топлива до срабатывания датчика аварийного нижнего уровня, последний должен выдавать сигнал на панель ЩСН на остановку электроагрегата.

4. При наружном размещении ДГУ должен быть оснащён системой подогрева для запуска при низкой температуре окружающего воздуха.

5. Масляная система ДГУ обеспечивает возможность доливки масла в картер двигателя с помощью ручного насоса из внешней емкости и откачки масла из картера электроагрегата с помощью ручного насоса во внешнюю емкость.

6. Поставщик выполняет поставку, установку, монтаж и приёмо-сдаточные испытания КЦОД и дизель-генераторной установки в кожухе Заказчику своими силами и средствами с подключением в существующую локальную схему электроснабжения без изменения коммутационной схемы.

7. ДГУ должен иметь блочный нейтрализатор отходящих газов и сажевый фильтр для снижения количества вредных веществ в выхлопных газах.

8. В случае размещения ДГУ снаружи контейнера ЦОД, фундамент для установки ДГУ на площадке выполняет Поставщик.

9. С электростанцией поставляется следующая документация в двух экземплярах:

• формуляр (паспорт) электростанции;

• руководство по эксплуатации;

• ведомость монтажных частей;

• эксплуатационная документация основных комплектующих изделий.

10. Электростанция должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электростанций и сетей» и «Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок».

11. Электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям защиты, предусмотренным казахстанскими и международными стандартами, в том числе по электробезопасности, и иметь соответствующие сертификаты.

12. Конструкцией составных частей электростанции должна быть обеспечена безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры.

13. Электрооборудование электростанции должно иметь сопротивление изоляции цепей в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

14. Все материалы и комплектующие изделия электростанции должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и другим нормативно-техническим документам.

15.   При поставке оборудования Поставщик проводит демонстрацию его работоспособности.

16. Поставщик должен гарантировать:

• соответствие параметров и характеристик электростанции требованиям настоящего Технического задания;

• надежную безаварийную работу электростанции при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, консервации и расконсервации, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Техническом задании, в руководстве по эксплуатации на электростанцию и в эксплуатационной документации комплектующих изделий;

• безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока гарантийной наработки, по причине поломки преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов некачественного изготовления.

17. Гарантийный срок на электростанцию 36 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной Акта сдачи-приемки товара.

Требования к системе бесперебойного электроснабжения.

Параллельная система бесперебойного питания (ИБП) состоящая из двух модульных ИБП в конфигурации не менее чем 2х90 кВА, обеспечивающая уровень резервирование 2N, максимальной мощностью не менее 180 кВА. Каждый из ИБП должен состоять из не менее чем 3 (трёх) силовых модулей не менее чем по 30 кВА каждый, коэффициент мощности «1». Система должна обеспечивать время автономной работы не менее 20 мин при нагрузке 60кВА за счет установленного внутри КЦОД двух батарейных шкафов или стеллажей, с комплектом аккумуляторных батарей. Внутри ИБП должен быть установлен адаптер для подключения к локальной сети для организации работы системы мониторинга. ИБП должен иметь встроенный электронный и механический «байпасы». Внешний «байпас» ИБП должен быть предусмотрен во вводном распределительном устройстве (ВРУ). Питание систем кондиционирования предусмотреть от ИБП. Должна быть предусмотрена возможность замены силовых модулей в режиме горячей замены. ИБП должен иметь функцию проверки емкости батареи. На аккумуляторные батареи предусмотреть батарейный расцепитель по постоянному току.

ИБП должен иметь функцию «мягкого старта» выпрямителя при работе от дизельного генератора, сенсорный дисплей, отображаемую информацию на русском языке, встроенный сетевой адаптер для подключения к локальной сети, порт RS485, сухие контакты, интерфейс генератора (плавное увеличение входной мощности при работе с дизельным генератором).   Диапазон температуры эксплуатации ИБП должен быть не менее чем -5 +40 ºС.

Физические требования к ИБП:

| КПД при нормальном режиме не хуже чем, % | 96 |
| --- | --- |
| Максимальная мощность ИБП не менее, кВт | 90 |
| Мощность силового модуля не менее, кВт | 30 |
| Количество поставляемых силовых модулей не менее, шт | 3 |
| Время автономии при нагрузке 60 кВА при сosΦ=0,9 не менее, мин. | 20 |
| Количество линеек аккумуляторных батарей | 1 |
| Вход |  |
| Коэффициент мощности не хуже чем | 0,99 |
| Диапазон вх. напряжения при полной нагрузке не хуже чем, (380-415) % | +/-15 |
| Выход |  |
| Выходное напряжение, В: | 380 / 400 / 415 |
| Коэффициент мощности не хуже чем | 1 |
| Погрешность выходного напряжения при линейной нагрузке не более, % | 1 |
| Погрешность выходного напряжения при нелинейной нагрузке не более, % | 3 |
| Перегрузочные характеристики инвертора |  |
| переход на байпас через 10 минуту, не менее % | 125 |
| переход на байпас через 1 минуту, не менее % | 150 |
| Перегрузочные характеристики байпаса |  |
| неограниченное время, не менее % | 110 |

Требования к внутрирядной системе кондиционирования.

Система кондиционирования КЦОД должна обеспечивать:

- автоматическое поддержание температуры воздуха в контейнере в пределах +18…+20 ºС с относительной влажностью при 20 ºС 55% возможности при работающем оборудовании без выпадения конденсата. Общее тепловыделение IT оборудования и доп. тепловыделений КЦОД составляет порядка 70 кВт.

- резервирование по схеме N+1;

• режим работы 24 часа×7 дней в неделю ×365 дней в году;

• должна состоять из не менее чем четырёх внутрирядных прецизионных кондиционеров, с компрессорами регулируемой производительности.

• Общая холодопроизводительность активных кондиционеров должна быть не менее 75 кВт при температуре нагретого воздуха на входе 35 ºС.

• В составе кондиционера должны быть включены следующие опции:

- Выносной графический дисплей с встроенным контроллером для объединения кондиционеров в группу и возможностью передачи информации о работе кондиционеров в АСДУ (русифицированное меню) –2 компл.;

- Фильтр класса G4 и датчик засорения фильтра;

- Низкотемпературный комплект (на базе ресиверов, установленных на наружных блоках системы);

- Испаритель с медными трубками и алюминиевыми пластинами;

- Адаптер для подключения к системе диспетчеризации (для каждого кондиционера);

• Управление системами кондиционирования предусмотреть в автоматическом режиме по заданному алгоритму, либо вручную с помощью исполнительных устройств.

• агрегаты системы холодоснабжения и охлаждения должны иметь функцию авторестарта;

• обеспечить отвод конденсата от внутренних блоков за пределы КЦОД.

• автоматическое поддержание температуры воздуха в контейнере при работающем оборудовании без выпадения конденсата. Общее тепловыделение IT оборудования и доп. тепловыделений КЦОД составляет порядка 70 кВт.

Крепление внутренних блоков кондиционеров должно быть выполнено в ряду стоек в помещении с ИТ-шкафами.

Разместить внешние блоки кондиционеров с зимними комплектами на крыше или торцевой стене КЦОД. Демонтаж внешних блоков при передислокации КЦОД допускается.

Система кондиционирования должна обеспечивать гарантированную работу при температуре от -45 ºС до +45 ºС.

Физические требования к кондиционерам:

| Температура на входе в шкафы с IT оборудованием не выше | +20°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | 40…70% |
| Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха | +45/-45 С |
| Общая отводимая тепловая мощность от IT оборудования, кВт | 70 |
| Все кондиционеры, размещаемые в ЦОД, должны быть логически объединены в единую систему управления, что позволит использовать всю мощность системы для подавления тепловыделения, либо компенсировать остановку одного из кондиционеров; | Наличие |
| Тепловая мощность отводимая от каждого отдельного шкафа (стойки), кВт | 10 |
| Уровень резервирования | N+1, (ИБП=2N) |
| Подключение системы кондиционирования к ИБП в объеме достаточном для поддержания температурного диапазона на время автономии ИБП | Да |
| Размер внутреннего блока кондиционера не более (ШхГхВ), мм. | 300х1200х2000 |
| Энергопотребление кондиционера не более, кВА | 8,5 |
| Низкотемпературный комплект до -45°С | Наличие |
| Фильтр класса G4 и датчик засорения фильтра | Наличие |
| Сетевой адаптер для подключения к системе мониторинга по локальной сети Ethernet (для каждого кондиционера) | Наличие |
| Фреон | R410А |

Данные по размещению IT оборудования:

| Общая полная мощность устанавливаемого IT оборудования, кВт. | 60 |
| --- | --- |
| Количество ИТ-шкафов (стоек), шт. | 6 |
| Расчетная максимальная мощность для каждого шкафа(стойки), кВт. | 10 |
| Установка ИТ-шкафов в контейнере. | Закреплены |

Требования к ИТ-шкафам

| Глубина шкафов не менее, мм | 1150 |
| --- | --- |
| Номинальная грузоподъемность не менее, кг | 1199 |
| Конструкция рамы шкафа | Цельносварная |
| Количество 19’’ вертикальных направляющих | 2 шт. в шкафу |
| Передняя дверь | Одностворчатая |
| Задняя дверь | Двухстворчатая |
| Процент перфорации задней и передней двери не хуже чем, % | 80 |
| Толщина стали шкафов не менее, мм | 1,5 |
| Размер ИТ-шкафа (ШхГхВ) не более, мм | 600х1150х2000 |
| Цвет чёрный (матовый) |  |
| Открытие передних и задних дверей на 180° | Наличие |
| Возможность левой и правой навески передней двери | Да |
| Наличие вертикальных кабельных укладчиков | 2 шт. в шкафу |
| Наличие системы заземления соединенной с общей шиной | Да |

Требования к системе распределения питания:

| Наличие не менее 2 PDU (распределителя питания) в каждом шкафу (стойке) | Да |
| --- | --- |
| Максимальная расчетная мощность PDU в каждом шкафу (стойке), кВт. | 10 |
| Напряжение выходных розеток PDU (В, фаза) | 220 В, 1 фаза |
| Тип разъема | IEC309 |
| Ток в розетке не менее, А | 16 |
| Количество розеток типа IEC-C13 в каждом PDU (стойке) не менее, шт. | 24 |
| Количество розеток типа IEC-C19 в каждом PDU (стойке) не менее, шт. | 6 |
| Длинна кабеля PDU не менее, м. | 2,5 |
| Наличие однополюсных автоматических выключателей | Наличие |
| Наличие системы удаленного управления и мониторинга PDU | Да |

Электрические подключения ГРЩ:

| Количество подключаемых независимых фидеров городской сети | 2 |
| --- | --- |
| Возможность подключения фидера ДГУ | Да |
| Наличие АВР и автоматики подключения линии ДГУ при отключении питания по основному входному фидеру городской сети. | Да |

Требования к пожарной безопасности:

| Автоматическая газовая система пожаротушения | Да |
| --- | --- |
| Возможность отправки оповещения о событии на удаленный диспетчерский пульт | Да |
| Время автономной работы всех систем пожарной безопасности при отключении внешнего питания не менее, мин. | 30 |

Требования по обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения требований пожарной безопасности установить в КЦОД:

− автоматическую установку газового пожаротушения (АУГПТ);

− оборудование пожарной сигнализации (ПОС);

Автоматическую установку пожаротушения и размещение оборудования пожарно-охранной сигнализации выполнить по отдельному проекту.

Предусмотреть 100% резерв огнетушащего вещества (заправленного в модуль).

Предусмотреть интеграцию АУГПТ с системой контроля доступа. Ее логика должна принимать решение с учетом сигналов о положении дверей. В ручном режиме пуск газа должен быть возможен только при закрытии дверей.

Предусмотреть две сирены – внутреннюю и наружную.

Требования к оборудованию безопасности

Оборудование безопасности включает в себя:

- Систему автоматического управления газовым пожаротушением;

- Систему видеонаблюдения;

- Охранную сигнализацию;

- Пожарную сигнализацию;

• Систему контроля и управления доступом (СКУД);

- Управляющий контур;

- Система электропитания КИТСО.

- Система автоматического управления газовым пожаротушением.

При расчете системы АУПТ необходимо руководствоваться действующими нормам законодательства РК и требованиям регулятора НБ РК.

2.  Система видеонаблюдения

IP-видеорегистратор на 16 каналов, с глубиной видеоархива не менее 90 дней и возможностью размещения в серверной стойке.

Poe+ (не менее 20 W на каждый канал) коммутатор на 16 портов. Монофокальные камеры с разрешением не ниже 4 Мп, объектив 2,8. Общее количество камер -10 шт:

- Уличных 5 шт. 4 камеры необходимо будет разместить по периметру забора, 1 камера должна охватывать захватывала оба входа в ЦОД.

- Внутренние 5 шт., необходимо разместить так, чтоб избежать «мертвые» зоны).

3. Охранная сигнализация.

Производства компании Bolid, под управлением контроллера C2000-КДЛ. В холодном и горячем коридорах установить адресные термогигрометры (C2000-ВТ). В каждом помещении ЦОДа установить адресные датчики на движение(С2000-ИК) и адресные магнитоконтактные датчики (С2000-СМК) на каждую дверь.

4. Пожарная сигнализация

Производства компании Bolid, под управлением контроллера C2000-КДЛ. Адресные дымовые (ДИП34А) и тепловые датчики (С2000-ИП) устанавливаются согласно нормам и стандартам законодательства РК.

5. Система контроля и управления доступом

Входная дверь в КЦОД и дверь из тамбура в МЗ должны быть оборудованы двусторонним доступом СКУД. Система контроля и управления доступом должна быть построена на базе контроллера C2000-2 доступа производства компании Bolid с пультом контроля и управления охранно-пожарным комплексом и включать в себя карты бесконтактного считывания, 10 шт. Взаимодействие между пультом и приборами должно происходить по интерфейсу RS-485.

6. Управляющий контур

Производства компании Bolid. Системы охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом должен быть подключены к пульту контроля и управления С2000М. Так же необходимо установить контроллер С2000-Ethernet, для дальнейшего подключения к действующему серверу.

7. Система электропитания КИТСО

Все системы комплекса инженерно-технических средств охраны необходимо подключить к независимому источнику бесперебойного питания.

Требования к структурированной кабельной системе (СКС) и волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

- СКС/ВОЛС в аппаратной ЦОД необходимо реализовать соединением серверных шкафов с коммутационным шкафом волоконно-оптическими кабелями и кабелем витая пара, тип топологии «звезда». Шкаф №1 должен быть использован для размещения пассивного и активного сетевого оборудования, в который будут терминироваться соединения со шкафов №2-6.

- При построении СКС должен использоваться кабель типа витая пара, неэкранированный, четырех парный - UTP, 6 категории.

- При построении ВОЛС должен использоваться многомодовый кабель типа MMF OM4. Тип полировки UPC для внутренней прокладки, оболочка LSZH.

- Все кабели структурированной кабельной системы (СКС/ВОЛС) должны быть проложены в сетчатых (проволочных) лотках. Кабели должны быть собраны в пакеты (жгуты).

- Крепление кабеля по всей трассе выполняется с помощью специальных стяжек по всей длине (на горизонтальных участках через 1-1,5 м, на вертикальных участках и в шкафах 25-30 см).

- Излишки (запас) кабелей следует собрать в бухты и закрепить на внутренних поверхностях боковых стенок телекоммуникационных шкафов, с помощью специальных стяжек и/или самоклеящихся площадок с кольцами.

- Повороты под 90˚ выполнять в соответствии с техническими нормами производителей кабельной продукции.

- Радиус изгиба оптических кабелей – не менее 20 наружных диаметров кабеля.

- Радиус изгиба UTP 6 – не менее 12 наружных диаметров кабеля.

- Разнести трассы прохождения электрических и кабелей СКС в лотках для уменьшения электромагнитного влияния.

- Все элементы СКС должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы согласно установленным в ЦОД правилам. Маркировка должна быть выполнена типографским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена на элементах системы.

- Все линии ВОЛС/СКС терминируются на коммутационные панели, устанавливаемые в коммуникационные шкафы №2-6, с задней стороны шкафа.

- Шкафы №2-6 оснащаются по 1й патч-панели, модульного или фиксированного исполнения на 48 оптических и на 48 медных портов. Так же предусмотреть установку 19” кабельного укладчика (органайзер).

- Предусмотреть установку патч-панелей высокой плотности. Высота 1 патч-панели не должна превышать 1U.

- В шкафу №1 центра коммутации предусмотреть расположение оптических и медных патч-панелей и органайзеров с лицевой стороны шкафа.

- Тип медных патч-панелей – 19”, интерфейс – RJ45, категория 6. Тип оптических панелей – 19”, интерфейс – LC.

- В шкаф №1 предусмотреть установку кабельных органайзеров, в количестве 8шт. В остальных шкафах предусмотреть установку кабельных органайзеров для каждой медной и оптической панели.

- Окончательный дизайн СКС/ВОЛС и коммутационного центра согласуется с ответственным сотрудником подразделения телекоммуникаций Банка в процессе реализации Договора.

Требования к документации СКС/ВОЛС

- По завершении работ по договору Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

- План помещения с нанесенными на нем трассами медных и волоконно-оптических кабельных систем.

- Схемы прокладки кабеля с указанием всех волокон, точек их соединения и оконечного оборудования.

- Схема/таблица нумерации портов.

- Порты ВОЛС/СКС должны быть промаркированы.

- Результаты испытания оптических волокон и медных линий связи.

- Гарантийные обязательства сроком не менее 1 год.

Требования к системе мониторинга:

| SNMP и предпочтительно modbus для системы кондиционирования | Да |
| --- | --- |
| SNMP и предпочтительно modbus для ИБП | Да |
| SNMP, modbus для ДГУ | Да |

Для централизованного сбора информации и контроля всех систем инженерной инфраструктуры необходимо предусмотреть систему мониторинга окружающей среды, также система должна обеспечивать централизованный контроль всех инженерных систем ЦОД. К автоматизированной системе диспетчеризации заказчика должны подключаться следующие сетевые устройства:

• кондиционеры;

• ИБП;

- ДГУ

Для обеспечения контроля микроклимата в каждом серверном или коммутационном шкафу необходимо установить требуемые ниже датчики, подключенные к специализированному контролеру:

• Датчики температура воздуха;

• Датчики влажность воздуха;

• Датчики обнаружения жидкости ленточного типа;

• Кабель с беспотенциальными контактами, для контроля состояние системы охранной сигнализации и системы АУГПТ.

Требования к системам для организации мониторинга КЦОД:

- Электропитание и энергоснабжение:

• Значение тока по фазам городской сети;

• Значение напряжения по фазам городской сети;

• Входное и выходное напряжение ИБП по фазам;

• Входное напряжение байпаса ИБП по фазам;

• Ток нагрузки ИБП по фазам;

• Выходная полная мощность ИБП (в Вт и %);

• Время работы от батарей при текущей нагрузке;

• Ток заряда/разряда батарей;

• Режим работы ИБП;

• Выдача сигнала неисправность ИБП с детализацией причины;

• Выдача сигнала неисправность ДГУ с детализацией причины;

• Состояние ДГУ (пуск/останов) в автоматическом режиме по сигналу (команде) от внешнего распределительного устройства (SNMP, Modbus – RS485);

• Наличие напряжения на выходе ДГУ;

• Аварийный останов электроагрегата при:

- аварийно-низком уровне топлива в расходном топливном баке;

- аварийно-низком уровне охлаждающей жидкости в радиаторе;

- низком давлении масла в системе смазки;

- отключении генераторного выключателя по действию защит;

- возникновении сигнала «Экстренный останов»;

- включение/отключение генераторного выключателя в автоматическом режиме;

- отключение генераторного выключателя при срабатывании внутренних защит панели управления;

- Кондиционирование:

• Состояние кондиционеров (вкл/выкл.);

• Режим работы кондиционеров;

• Температура на выходе из кондиционера;

- ПОС и АУГПТ:

• Состояние входной двери (на охране/снята с охраны);

• Состояние ПОС (дежурный режим/пожар);

• Состояние АУГПТ (работа/неисправность).

• Мониторинг оборудования должны осуществляться по протоколу SNMP.

Требования к гарантии.

- Гарантийный срок на Товар (включая, все его составляющие (комплектующие части) от компании-производителя Товара, составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Гарантийный срок на отремонтированные компоненты и узлы Товара продлевается на период, в течение которого будут исправлены выявленные дефекты, недостатки.

- Гарантийный	ремонт/замена	 Товара	(его	составляющих	(комплектующих)	частей) осуществляется Поставщиком, в рамках гарантийной программы производителя, поставляемой вместе с Товаром. Объем и описание услуг, входящих в состав Гарантии от компании производителя, должны быть предоставлены в виде приложения к гарантийному талону на товар и соответствовать приведенным на официальном сайте компании-производителя в ее	сервисных документах.

- Передача неисправного Товара (его составляющих (комплектующих) частей) в ремонт или на замену, а также возврат из ремонта (или после замены) оформляются актом его приема-передачи, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

- В случае полной замены Товара (его		составляющих	(комплектующих)	частей) выполняются Поставщиком вновь без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, а также в рамках гарантийной программы производителя, поставляемой вместе с Товаром. Объем и описание услуг, входящих в состав Гарантии от компании производителя, приведены на официальном сайте компании-производителя.

- Демонтаж и транспортировка неисправного Товара (его составляющих (комплектующих) частей) производится за счёт Поставщика.